1~6KV聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量

0.6/lkv，vv及VLV型聚氯乙烯绝缘及护套电缆长期连续负荷允许载流量

1—3芯长期连续负荷允许载流量/A

| 标称截面 /mm2 | 在空气中 |  |  |  |  |  | 在地下 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l芯 |  | 2芯 |  | 3芯 |  | 1芯 |  | 2芯 |  | 3芯 |  |
|  | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
| 1.5 | 24 |  | 20 |  | 17 |  | 34 |  | 27 |  | 22 |  |
| 2.5 | 32 | 25 | 28 | 21 | 23 | 18 | 46 | 35 | 35 | 28 | 30 | 23 |
| 4 | 45 | 34 | 36 | 29 | 31 | 24 | 61 | 47 | 47 | 36 | 39 | 31 |
| 6 | 56 | 43 | 47 | 36 | 39 | 31 | 75 | 58 | 58 | 45 | 49 | 38 |
| IO | 80 | 61 | 66 | 51 | 56 | 43 | 105 | 81 | 80 | 62 | 68 | 52 |
| 16 | 106 | 83 | 89 | 69 | 76 | 59 | 138 | 106 | 105 | 82 | 89 | 69 |
| 25 | 143 | Ill | 117 | 91 | 102 | 78 | 180 | 138 | 133 | 104 | 107 | 83 |
| 35 | 175 | 133 | 143 | Ill | 122 | 94 | 218 | 169 | 164 | 127 | 131 | I01 |
| 50 | 223 | 170 | 180 | 138 | 154 | 122 | 265 | 196 | 201 | 159 | 159 | 123 |
| 70 | 265 | 207 | 217 | 170 | 191 | 148 | 310 | 239 | 244 | 186 | 195 | 150 |
| 95 | 329 | 254 |  |  | 233 | 180 | 369 | 283 |  |  | 231 | 178 |
| 120 | 382 | 297 |  |  | 270 | 207 | 416 | 323 |  |  | 262 | 201 |
| 150 | 445 | 339 |  |  | 313 | 244 | 474 | 364 |  |  | 300 | 231 |
| 185 | 519 | 392 |  |  | 360 | 281 | 530 | 408 |  |  | 337 | 262 |
| 240 | 609 | 472 |  |  | 429 | 334 | 617 | 474 |  |  | 390 | 301 |

3+1芯或4芯长期连续负荷允许载流量/A

| 标称截面 | 在空气中 |  | 在地下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /mm2 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
| 4 | 28 | 22 | 37 | 28 |
| 6 | 38 | 28 | 46 | 36 |
| 10 | 5l | 40 | 6l | 47 |
| 16 | 68 | 53 | 80 | 61 |
| 25 | 92 | 71 | 106 | 82 |
| 35 | 115 | 89 | 130 | 101 |
| 50 | 144 | 111 | 161 | 124 |
| 70 | 178 | 136 | 194 | 148 |
| 95 | 218 | 168 | 231 | 177 |
| 120 | 253 | 195 | 263 | 204 |
| 150 | 297 | 228 | 303 | 233 |
| 185 | 344 | 263 | 340 | 263 |

2.3.6/6kv，vv及vLv型聚氯乙烯绝缘及护套电缆长期连续负荷允许载流量

长期连续负荷允许载流量/A

| 标称截面 mm2 | 在空气中 |  | 在地下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1芯 | 3芯 | 1芯 | 3芯 |
|  | 铜芯 | 铜芯 | 铜芯 | 铜芯 |
| 10 | 82 | 60 | 90 | 61 |
| 16 | 111 | 8l | 119 | 80 |
| 25 | 143 | 105 | 157 | 104 |
| 35 | 175 | 127 | 190 | 128 |
| 50 | 223 | 159 | 234 | 157 |
| 70 | 265 | 191 | 286 | 188 |
| 95 | 329 | 239 | 343 | 226 |
| 120 | 382 | 275 | 394 | 258 |
| 150 | 440 | 313 | 452 | 295 |
| 185 | 504 | 360 | 500 | 331 |
| 240 | 604 | 429 | 588 | 381 |

3．交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的类型及主要技术特征

电缆的型号、名称及使用条件

| 型 号 |  | 名 称 | 工作条件 | 符号意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜芯 | 铝芯 |  |  |  |
| YJV YJSV | YJLV YJLSV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 架空、室内、隧道、管道、电缆沟及直埋地下，不能承受机械力 | YJ-交联聚乙烯绝缘Y-聚乙烯护套 22-钢带铠装聚氯乙烯护套 32-细钢丝铠装聚氯乙烯护套 41-粗钢丝铠装纤维护套 43-粗钢丝铠装聚乙烯护套 v-聚氯乙烯护套 L-铝芯，无L为铜芯 S一铜丝金属屏蔽，无S为铜丝金属 屏蔽 23-钢带铠装聚乙烯护套 33-细钢丝铠装聚乙烯护套 42-粗钢丝铠装聚氯乙烯护套 |
| YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 同YJV型，电缆具有耐水、耐化学腐蚀作用 |  |
| YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟及地下，能承受机械外力作用，不能承受大的拉力 |  |
| YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 同YJV22型，电缆具有耐水、耐腐蚀作用 |  |
| YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | 高落差，立井及水下 |  |
| YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | 同YJV32型，电缆具有耐水、耐腐蚀作用 |  |
| YJV41 YJV42 YJSV42 | YJLV41 YJLV42 YJSLV42 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(42)或纤维外护层(41)粗钢丝铠装电力电缆 | 需承受大拉力的立井及水中敷设 |  |
| YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢 丝铠装电力电缆 | 同YJV42型，电缆具有耐水、耐腐 蚀作用 |  |

电缆载流量

1. l～10kv电缆载流量

(1)电缆载流量确定条件

线芯最高工作温度：90℃；短路温度：250℃；敷设环境温度：在空气中40℃，土壤中25℃：直埋敷设深度：100cm;土壤热阻系

数：lkm/W;聚氯乙烯热阻系数：75 km/W。

(2) YLV及YJLV型电缆载流量

| 电缆类型 | 标称截面 | 电缆载流量/A |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mm2 | 在空气中（铜芯） | 直埋土壤中（铜芯） |
| 0. 6/lkv三芯电缆载流量 | 120 150 185 | 307 353 404 | 335 374 424 |
| 6/10kv三芯电缆载流量 | 25 35 50 70 95 120 150 185 | 135 164 194 242 293 335 380 438 | 149 178 208 255 304 343 385 437 |

2. 35~110kv电缆载流量

电缆载流量确定条件如下：

导电线芯最高工作温度：90℃；空气敷设环境温度：30℃：直埋土壤温度：25℃：埋地深度：100cm;单芯电缆三相水平布置，电

缆间净距：7cm;土壤热阻系数：lkm/W;交联聚乙烯热阻系数：3.5km/W;聚氯乙烯热阻系数：6km/W。适用电缆型号：YJSV，YJLSV。

3．矿用橡套软电缆的类型与主要技术特征\矿用橡套软电缆的型号、名称、电压等级及用途

| 型号 | 电压/v | 名称 | 用途 | 型号含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uz UZP | 300／500 300/500 | 矿用电钻电缆 矿用屏蔽电钻电缆 | 煤矿井下额定电压300/500V及以下电钻的电源连接 煤矿井下额定电压300/500V及以下电钻的电源连接 | U-矿用 Z-电钻 P-屏蔽 Y-移动 Q-轻型 C-采煤机 E-乙（丙橡皮绝缘） J-加强；监视 B-铜线编织 R-绕包加强型 D-电灯，耐冻 H-巷道，耐寒 h卜照明 G-高压，工作面 F-氯丁橡皮 S-监视型 型号后的数字一额定电 |
| U | 660或1000 | 矿用移动橡套软电缆 | 煤矿井下各种移动电气设备 |  |
| UP | 660或1000 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 煤矿井下各种移动电气设备 |  |
| UYQ | 300/500或 450/750 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照明、运输机联锁和控制与信号设箭川电源连接 |  |
| UPQ | 1140 | 千伏级矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 皮带运输机、转载机、刮板运输机等电气设备 |  |
| UY | 450/750 | 矿用移动橡套软电缆 | 煤矿井下用各种移动设备 |  |
| UYP | 660/1140 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 用于额定电压660/1140v的移动采煤设需的电源连接 |  |
| UC | 660或1000 | 采掘机械刖橡套软电缆 | 井下各种采煤机及掘进机 |  |
| UCP | 380/660或 660/1140 | 采掘机械刖屏蔽橡套软电缆 | 煤矿井下各种采煤机及掘进机 |  |
| UCPQ | 1140 | 千伏级采煤机用屏蔽橡套软电缆 （3主线芯） | 煤矿井下各种采煤机 |  |

| UCPQ | 1140 | 1 1芯千伏级采煤机川屏蔽橡套软 电缆（6主线芯） | 煤矿井下各种采煤机 | 压(V或KV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UDGP | 1140 | 金属屏蔽钢丝软铠装井下工作面 J照明电缆 | 煤矿井下综采工作面照明电源连接 |  |
| UZHM | 300/500 | 矿用照明电缆 | 煤矿井下巷道照明线路 |  |
| UCJ | 1000 | 钢丝加强型矿用橡套软电缆 | 煤矿井下各种装岩机 |  |
| UGP | 1000 | 10KV矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 用于交流额定电压10KV以下，作为高压连接移动变电站及矿山采掘机械传输电能用。 |  |

4．矿用橡套软电缆结构、参考外径及质量、允许载流量

UZ、UZP型电压等级300/500v矿用电钻电缆

| 芯数×截面 mm2 |  |  | 电缆外径 mm2 |  |  |  | 电缆质量 Kg/km |  | 允许载流量/A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 控制芯 | UZ |  | UZP |  | uz | UZP | uz | UZP |
|  |  |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |  |  |
| 3×2.5 | l×2.5 |  | 17.8 | 19.6 | 19.8 | 91. 9 | 466 |  |  |  |
| 3×4 | l×4 |  | 19.1 | 21.0 | 21.0 | 22.5 | 640 | 690 | 36 |  |
| 3×2.5 | l×2.5 | l×2.5 | 19.1 | 21.0 |  |  | 551 |  |  |  |
| 3×4 | 1×4 | 1×4 | 20.5 | 22.6 |  |  | 706 |  |  |  |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃；环境温度：25℃。

U，UP型电压等级1000v矿用移动橡套软电缆

| 芯数×截面 Mm2 |  | 电缆外径 Mm2 |  |  |  | 电缆质量 Kg/km |  | 允许载流量/A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | U |  | UP |  | U | UP | U | UP |
|  |  | 标称 | 最大 | 标称 | 最大 |  |  |  |  |
| 3×4 | 1×4 | 20.7 | 22.8 | 23.7 | 26.1 | 606 | 743 | 36 |  |
| 3×4 | 2×4 | 22.3 | 24.5 | 26.7 | 29.4 | 723 | 887 | 36 |  |
| 3×6 | 1×6 | 22.2 | 24.4 | 25.2 | 27.7 | 744 | 882 | 46 |  |
| 3×10 | 1×6 | 26.5 | 29.2 | 29.5 | 32.6 | 1033 | 1233 | 64 |  |
| 2×16 | l×6 | 29.5 | 32.5 | 32.6 | 35.9 | 1337 | 1522 | 85 |  |
| 3×25 | l×10 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 1965 | 2141 | 113 |  |
| 3×35 | 1×10 | 37.3 | 40.3 | 41.5 | 44.8 | 2422 | 2599 | 138 |  |
| 3×50 | 1×10 | 42.3 | 45.3 | 46.5 | 49.8 | 3180 | 3357 | 173 |  |
| 3×70 | l×16 | 48.5 | 51.9 | 51.5 | 55.1 | 4207 | 4440 | 215 |  |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃：环境温度：25℃。

UYQ、UY型电压等级300/500V矿用移动橡套软电缆

| 芯数×截面 Mm2 | 电缆外径 Mm2 |  |  |  | 电缆质量 Kg/km |  | 允许载流量／A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | UY |  | UYQ |  | U | UP | U | UP |
|  | 标称 | 最大 | 标称 | 最大 |  |  |  |  |
| 2×0.5 |  |  | 7.5 | 8.4 |  |  |  |  |
| 2×0. 75 |  |  | 8.0 | 8.9 |  |  |  |  |
| 2×1.0 |  |  | 9.0 | 10.0 |  |  |  |  |
| 2×1.5 |  |  | 10.3 | 11.5 |  |  |  |  |
| 2×2.5 |  |  | 12.0 | 13.3 |  |  |  |  |
| 3×0.5 |  |  | 7.9 | 8.8 |  |  |  |  |
| 3×0. 75 |  |  | 8.3 | 9.3 |  |  |  |  |
| 3×1.0 |  |  | 9.4 | 10.4 |  |  |  |  |
| 3×1.5 |  |  | 10.9 | 12.1 |  |  |  |  |
| 3×2.5 |  |  | 12.7 | 14．O |  |  |  |  |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃：环境温度：25℃。

UPQ型电压等级1140V矿用移动屏敞橡套软电缆

| 芯数×截面 Mm2 |  | 电缆外径 Mm2 |  | 电缆质量 Kg/km | 允许载流量/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 最小 | 最大 |  |  |
| 3×10 | 1×10 | 31 | 38.2 | 1327 | 64 |
| 3×16 | 1×10 | 33.8 | 41.2 | 1611 | 85 |
| 3×25 | l×16 | 39.1 | 46.9 | 2266 | 113 |
| 3×35 | 1×16 | 41.4 | 49.4 | 2695 | 138 |
| 3×50 | l×16 | 46.4 | 55.0 | 3450 | 173 |
| 3×70 | l×25 | 52.9 | 61.4 | 4578 | 215 |
| 3×95 | 1×25 | 58.3 | 67.7 | 5642 | 260 |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃；环境温度：25℃。

UYP型电压等级660/1140V矿用移动屏敝橡套软电缆

| 芯数×截面 Mm2 |  | 电缆外径 Mm2 |  | 电缆质量 Kg/km | 允许载流量／A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 最小 | 最大 |  |  |
| 3×10 | l×10 | 33.1 | 35.9 | 1669 | 64 |
| 3×16 | 1×10 | 35.7 | 38.5 | 1966 | 85 |
| 3×25 | 1×16 | 39.8 | 43.0 | 2690 | 113 |
| 3×35 | l×16 | 43.8 | 47.0 | 3122 | 138 |
| 3×50 | 1×25 | 50.1 | 53.4 | 4375 | 173 |
| 3×70 | 1×35 | 54.7 | 58.4 | 5849 | 215 |
| 3×95 | l×50 | 61.9 | 65.6 | 7370 | 260 |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃；环境温度：25℃。

UDGP型电压等级1140v金属屏敝钢丝软铠装井下工作面照叫电缆UZHM型电压等级300/500V矿用照明电缆

| 3×4 | 24.8 | 27.3 | 1378 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UZHM型电压等级300/500V矿用照明电缆 |  |  |  |  |
| 3 X2. 5+1X 2. 5 | 11.0 | 14,0 | 245 |  |
| 3×4+1×2.5 | 13.0 | 16.0 | 350 |  |
| 3×6+1×4 | 14.5 | 19.5 | 475 |  |
| 3×10+1×6 | 20.5 | 26,5 | 910 |  |

注：电缆导体长期允许工作温度：65℃。电缆最小弯曲半径UDGP型为电缆直径的10倍，UZHM型为6倍。

UG．UGF型电压等级6000v橡皮护套电缆

| 芯数X截面 mm |  | 电缆 n | 外径 mm | 电缆质量 Kg/km |  | 允许载流量／A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主线芯 | 地线芯 | 标称 | 最大 | UG | UGF |  |
| 3×6 | 1×6 | 40.3 | 44.3 | 1881 | 1966 | 53 |
| 3×10 | 1×10 | 43.8 | 48.7 | 2310 | 2402 | 72 |
| 3×16 | l×16 | 46.8 | 51.5 | 2844 | 2948 | 94 |
| 3×25 | l×16 | 49.3 | 54.2 | 3278 | 3389 | 121 |
| 3×35 | l×16 | 52.0 | 57.2 | 3797 | 3919 | 148 |

UGFP型电压等级6000v矿刷屏敝橡套软电缆

| 芯数×截面 mm |  | 电缆外径 mm | 电缆质量 Kg/km | 允许载流量／A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主线芯 | 地线芯 | 标称 |  |  |
| 3×6 | 1×6 | 43.1 | 2228 | 53 |
| 3×10 | 1×10 | 46.3 | 2631 | 72 |
| 3×16 | l×16 | 49.3 | 3098 | 94 |
| 3×25 | 1×16 | 51.7 | 3603 | 121 |
| 3×35 | 1×16 | 54.3 | 4148 | 148 |

矿用通讯电缆的类型及主要技术特征

| 芯数×线径 Mm2 | 电缆 外径 |  | 电缆 质量 |  | 芯数×线径 Mm2 |  | 电缆 外径 | 电缆质量 Kg/km |  | 芯数×线径 Mm2 |  | 电缆 外径 |  | 电缆质量 Kg/kru | 芯数×线径 Mm2 |  |  | 电缆 外径 |  | 电缆质量 Kg/km | 芯数×线径 Mm2 |  |  | 电缆 外径 |  | 电缆质量 Kg/km |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm |  | Kg/km |  |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |
| HUVV型 |  |  |  |  |  | HUYV型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HUR型 |  |  | HUVVR型 |  |  |  |  |  | HUVV29型 |  |  |  |
| l×2×7/0. 28 |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2×2×7/0. 28 |  | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l×4×7/0. 28 |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5×2×7/0. 28 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7×2×0.8 |  | 13. 4 |  | 220 |  | 5×2×0.8 |  |  | 2.1 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IO×2×0.8 |  | 16.84 |  | 314 |  | 7×2×0.8 |  |  | 12.9 |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14×2×0.8 |  | 18.61 |  | 407 |  | 10×2×0.8 |  |  | 14.0 |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20×2×0.8 |  | 21.54 |  | 570 |  | 20×2×0.8 |  |  | 17.6 |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30×2×0.8 |  | 25.01 |  | 708 |  | 30×2×0.8 |  |  | 22.3 |  | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50×2×0.8 |  | 32.2 |  | 1257 |  | 50×2×0.8 |  |  | 27.9 |  | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80×2×0.8 |  | 43．O |  | 1376 |  | 80×2×0.8 |  |  | 34.4 |  | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100×2×0.8 |  | 48.9 |  | 1737 |  | 100×2×0.8 |  |  | 39．O |  | 1547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |